济南伦渠公司(LQIC)   销售热线:13075348421  总机:0531-88348421,  http://www.fucan.com  email:webmaster@fucan.com


RS232-RS485转换器（光隔豪华型）说明书
1． 产品型号：LQIC232485.0505.1

2． 电源：工作电压：DC5V   电压范围：DC 4.8V～DC5.3V   功耗≤2.0 W
3． 输入输出接口与安装方法：
1.有极性232总线接口：提供连接线缆，带“DB9（母）”标准接口。

2.有极性RS485总线接口：两线，“485A”接RS485总线的A线，“485B”接RS485总线的B线。

3.DC5V电源接入：“DC5V＋”接到直流5伏电源的正极，“GND”接到直流5伏电源的负极。

一组电源为232总线侧供电；另一组电源为485总线侧供电。光隔型转换器要采用两组隔离电源分别为两组电源供电(也可由USB口提供DC5V电源），若将转换器的两组电源接到一起，也能正常工作，但失去光电隔离功能。若不能正常工作，请检查接线是否正确。

4.RS485总线采用差分信号进行传输，抗干扰能力强，一般采用RVS1.0mm2普通非屏蔽双绞线，并且双绞线越粗，通讯距离越远，通讯效果越好。若采用屏蔽双绞线，通讯效果更好。
4． 功能：

1.本产品用于扩展RS232联网的通讯距离，具备将RS232总线信号转换成满足RS485总线物理层协议信号的功能。不用改变原来的通讯协议，只要将RS232-RS485转换器接入232通讯网络就行。经过多次转换中继，可将232联网的通讯距离延长几公里。

2.使用RS232-RS485转换器可将RS232总线和RS485总线相连接，实现RS232总线和RS485总线的相互转换。总之：需要远距离抗干扰传输时就转换成RS485总线，需要连接232通讯设备时就转换成RS232总线。一条RS485总线通讯距离可达到1200米。

3.一条RS485总线最大驱动能力为32个设备，若一条RS485总线上超过32个设备，可采用多条RS485总线来驱动，或者加RS485中继器，或者定做驱动能力为64点、128点、256点的转换器。组网简单灵活，可扩展几千个设备。

4.RS485总线数据和RS232总线数据完全同步，可直接接入联网网络。

5． 性能： 

1.本转换器的232总线采用三线制通讯。通讯速率：0~115.2Kbps任意速率自适应。

2.信号收发的智能检测：

当检测到有接收信号，则自动转入接收处理状态；当检测到有发送信号，则自动转入发送处理状态。

3.对由于长线传输带来的信号延迟问题采用了智能处理。

4.双向通讯，纳秒级转换，通讯速度快,即插即用，透明传输。



[image: image1]
RS485-CAN转换器


器





主机


232信号























RS232-RS485转换器


器





RS232-RS485转换器








RS232-CAN转换器








RS485-CAN转换器








RS232-CAN转换器


器





RS232-CAN转换器





CAN总线最远两端必须在“CANH” 和“CANL”之间加120欧姆电阻!





CAN总线走“之”字形






































RS232总线、RS485总线、CAN总线、LON总线、TTL电平、USB信号、光纤等, 相互之间可随意转换！


