济南伦渠公司(LQIC)   销售热线:13075348421  总机:0531-88348421,  http://www.fucan.com  email: webmaster@fucan.com


RS485-CAN转换器（豪华型）说明书
1． 产品型号：LQIC485CAN. 05.0

2． 电源：工作电压：DC5V   电压范围：DC 4.8V～DC5.3V   功耗≤2.0 W
3． 输入输出接口与安装方法：
1.有极性485总线接口：两线，“485A”接到485总线的A线，“485B”接到485总线的B线。

2.有极性CAN总线接口：两线，“CANH”接CAN总线高电平，“CANL”接CAN总线低电平。

3.DC5V电源接入：“DC5V＋”接到直流5伏电源的正极，“GND”接到直流5伏电源的负极。

若转换器不能正常工作，请检查接线是否正确。

4. 每条CAN总线最远两端必须在“CANH” 和“CANL”间加120欧姆的终端电阻。

5. CAN总线走“之”字形，最好不要分岔。

6. CAN总线采用RVS1.0mm2普通非屏蔽双绞线，通讯距离可达到5km，大大降低工程电缆使用量，大大降低工程造价。并且双绞线越粗，通讯距离更远，通讯效果更好。若采用屏蔽双绞线，通讯效果更好。一条CAN总线最远通讯距离可达到10km。CAN总线通讯速率：0~1Mbps任意速率自适应。

4． 功能：

1.本产品用于扩展RS485联网的通讯距离，具备将485总线信号转换成满足CAN总线物理层协议信号的功能。不用改变原来的通讯协议，只要将RS485-CAN转换器接入485通讯网络就行。经过多次转换中继，可将485联网的通讯距离延长几十公里。

2. CAN总线采用差分信号进行传输，具有远距离抗干扰通讯能力, 将485信号转换成CAN总线信号后,能够实现远距离恶劣环境下的数据可靠通信。需要远距离或者抗干扰传输时就转换成CAN总线，需要连接485通讯设备时就转换成485总线。

3.一条CAN总线最大驱动能力为110个设备，若一条CAN总线上超过110个设备，可采用多条CAN总线来驱动。一条485总线最大驱动能力为32个设备，若一条485总线上超过32个设备，可采用多条485总线来驱动。组网简单灵活，可扩展几万个设备。

4. CAN总线数据和RS485总线数据完全同步，可直接接入联网网络。

5． 性能： 

1.信号收发的智能检测：

当检测到有接收信号，则自动转入接收处理状态；当检测到有发送信号，则自动转入发送处理状态。

2.对由于长线传输带来的信号延迟问题采用了智能处理。

3.双向通讯，纳秒级转换，通讯速度快,即插即用，透明传输。



[image: image1]
主机


485信号





RS485-CAN转换器


器




















每条CAN总线最远两端必须在“CANH” 和“CANL”之间加120欧姆的终端电阻!





RS485-CAN转换器








RS485-CAN转换器








RS485-CAN转换器








RS232-CAN转换器


器





RS485-CAN转换器








RS485-CAN转换器





CAN总线最远两端必须在“CANH” 和“CANL”之间加120欧姆电阻!





CAN总线走“之”字形






































RS232总线、RS485总线、CAN总线、LON总线、TTL电平、USB信号、光纤等, 相互之间可随意转换！


