济南伦渠公司(LQIC)   销售热线:13075348421  总机:0531-88348421,  http://www.fucan.com  email:webmaster@fucan.com


RS485-LON转换器（豪华型）说明书
1． 产品型号：LQIC485LON.05.0

2． 电源：工作电压：DC5V   电压范围：DC 4.75V～DC5.25V   功耗≤3.0 W
3． 输入输出接口与安装方法：
1.有极性485总线接口：两线，“485A”接到485总线的A线，“485B”接到485总线的B线。

2.无极性LON总线接口：两线，“LONA”接LON总线的A线，“LONB”接LON总线的B线。

3.DC5V电源接入：“DC5V＋”接到直流5伏电源的正极，“GND”接到直流5伏电源的负极。

4.LON总线的通信速率一般为７８ｋｂｐｓ,但用于自由拓扑结构时，通信距离较短（只有５００米），而采用双端总线结构时却有２７００米。它可工作在５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ或２０ＭＨｚ频率下，并可自动进行时钟检测。
4． 功能：

1.本产品用于扩展RS485联网的通讯距离，具备将RS485总线信号转换成满足LON总线物理层协议信号的功能。不用改变原来的通讯协议，只要将RS485-LON转换器接入485通讯网络就行。可经过多次转换中继。

2.使用RS485-LON转换器可将RS485总线和LON总线相连接，实现RS485总线和LON总线的相互转换。总之：需要远距离抗干扰传输时就转换成LON总线，需要连接485通讯设备时就转换成RS485总线，一条485总线最大驱动能力为32个设备。

3.一条LON总线最大驱动能力为64个设备，若一条LON总线上超过64个设备，可采用多条LON总线来驱动，或者加LON总线中继器，或者加路由器。组网简单灵活，可扩展几万个设备。

4.RS485总线数据和LON总线数据完全同步，实现物理层透明转换。

5． 性能： 

1.本转换器的485总线通讯速率：自动跟踪LON总线。

2.信号收发的智能检测：

当检测到有接收信号，则自动转入接收处理状态；当检测到有发送信号，则自动转入发送处理状态。

3.对由于长线传输带来的信号延迟问题采用了智能处理。

4.双向通讯，纳秒级转换，通讯速度快,即插即用。







[image: image1]
RS485-CAN转换器


器





主机


485信号























RS232-RS485转换器


器





RS485中继器








RS232-LON转换器








RS485-LON转换器








RS232-LON转换器


器





RS485-LON转换器





LON总线最远两端可加终结器，以加强通讯质量!





LON总线走“之”字形






































RS232总线、RS485总线、CAN总线、LON总线、TTL电平、USB信号、光纤等, 相互之间可随意转换！


