济南伦渠公司(LQIC)   销售热线:13075348421  总机:0531-88348421,  http://www.fucan.com  email: webmaster@fucan.com


数据采集与控制模块LON-11AI4DI4AO8DO说明书
1． 产品型号：LQICLON-11AI4DI4AO8DO

2． 概述

· 本模块完成工业现场各种模拟、数字信号的采集和控制。

· 本模块有11路模拟输入，输入信号： DC 0-5V 、DC 0-10V、DC 4-20mA 
· 本模块有4路模拟量输出，输出模式为：                                                                                      
    手动模式：通过调解电位器来输出，信号范围是DC 0-4V、DC 0-10V，而与模块的软件程序无关；
    自动模式：输出由模块程序决定，输出信号为：DC 0-4V、DC 0-10V         
· 本模块有4路数字输入和8路数字输出，并有发光二极管显示。

· 数字输入通道既可以接收无源开关量信号，也可以接收有源开关量信号；其中有源信号有三种： DC5V，DC12V，DC24V，可按用户需要进行灵活配置。

· 数字输出通道为DC24V，输出模式为：

    手动模式：通过拨码开关来选择输出，而与模块的软件程序无关；

    自动模式：输出由模块程序决定。

· 数字输出信号可用于各种设备的启停和开关控制。通过模块软件既可以把输出通道配置成电平信号输出，也可以配置成脉冲信号输出。

三．主要技术指标
· 工作电压

DC5V±5%， DC12V±5%、DC24V±5%

· 工作电流

<50mA

· 网络
       协议
LonTalk

通讯介质：CAT5 4UTP-51104双绞线（2对4芯）

Service 网络安装

· 数字输入 
    4路 

· 数字输出
    8路

· 模拟输入      11路

· 模拟输出      4路

· 模拟量输入信号类型   DC0-5V、DC0-10V、DC4-20mA
· 模拟量输出信号类型   DC0-4V、DC0-10V

· 数字信号输入量 
    无源信号

                         有源信号：DC5V、DC12V、DC24V   
· 数字信号输出量       DC24V
· 环境要求


   工作温度： 0℃～70℃

  湿度：<90%RH

 





   储存温度：- 40℃～85℃ 
  湿度：<95%RH
四．安装与接线:

数据采集与控制模块LON-11AI4DI4AO8DO 一般安装于专用模块控制箱内。控制模块由可以拔插的主体部分与底座构成：主体部分由数据采集与控制模块LON-11AI4DI4AO8DO组成；底座部分即可安装于标准DIN35mm导轨上，也可通过螺钉进行底部安装。用户可先将模块控制器底座安装就位，确认接线无误后，再插入模块主体。


















































































采用LONWORKS现场总线技术与外界进行通讯，可与其他模块、组态软件等组成控制系统，具有网络布线简单、易于维护等特点。


