济南伦渠公司(LQIC)   销售热线:13075348421  总机:0531-88348421,  http://www.fucan.com  email: webmaster@fucan.com


数据采集与控制模块LON-11DI说明书
1． 产品型号：LQICLON-11DI

2． 概述

· 本模块完成工业现场标准开关量信号的采集。

· 本模块有11路数字输入，并有发光管显示输入状态。

· 数字输入通道既可以接收无源开关量信号，也可以接收有源开关量信号；其中有源信号有三种类型可供选择： DC5V， DC12V， DC24V，可按用户需要进行灵活配置。

三．主要技术指标
· 工作电压


DC5V±5%， DC12V±5%、DC24V±5%
· 工作电流


<50mA

· 网络
       
 协议
LonTalk

通讯介质：CAT5 4UTP-51104双绞线（2对4芯）

Service 网络安装

· 数字输入 
        11路 

· 输入信号类型
    开关量输入：无源信号

                                 有源信号：DC5V、DC12V、DC24V                                                                                         

· 环境要求


工作温度： 0℃～70℃

湿度：<90%RH

 





储存温度：- 40℃～85℃ 
湿度：<95%RH

四．工作原理

所有的DI信号都经过输入选择电路和光耦，通过输入选择电路可以选择输入信号工作电平为24V、12V和5V，光耦用来保护神经元芯片。在面板上有11个LED用来指示DI信号电平，高电平时，对应的LED亮。

五．安装与接线

数据采集与控制模块LON-11DI一般安装于专用模块控制箱内。控制模块由可以拔插的主体部分与底座构成：主体部分由数据采集与控制模块LON-11DI组成；底座部分即可安装于标准DIN35mm导轨上，也可通过螺钉进行底部安装。用户可先将模块控制器底座安装就位，确认接线无误后，再插入模块主体。

接线说明：数字输入信号的连接：

无源信号:                        有源信号: 

[image: image1.wmf] 

传

 

感

 

器

 

DI

 

VDD

 

模块

LQIC

LO

N

-

11DI

 

 



 EMBED Word.Picture.8  [image: image2.wmf] 

传

 

感

 

器

 

DI

 

GND

 

模块

LQIC

LO

N

-

11DI

 



















































































采用LONWORKS现场总线技术与外界进行通讯，可与其他模块、组态软件等组成控制系统，具有网络布线简单、易于维护等特点。


_1113919743.doc


传







感







器







DI



































模块LQICLON-11DI











VDD












_1113920031.doc


传







感







器







DI



































模块LQICLON-11DI







GND












