济南伦渠公司(LQIC)   销售热线:13075348421  总机:0531-88348421,  http://www.fucan.com  email: webmaster@fucan.com


数据采集与控制模块LON-12DI12DO说明书
1． 产品型号：LQICLON-12DI12DO

2． 概述

· 本模块完成各种工业现场标准开关量信号的采集和设备开关的控制。

· 本模块有12路数字输入，12路数字输出，并有发光二极管显示输入/输出状态。

· 数字输入通道既可以接收无源开关量信号，也可以接收有源开关量信号；其中有源信号有三种类型可供选择： DC5V、DC12V和DC24V，可按用户需要进行灵活的跳线配置。

· 数字输出通道为DC24V输出，用户可以选择两种输出模式：

    手动模式：输出通过拨码开关来选择，而与模块的软件程序无关；

    自动模式：输出由模块程序决定。

· 数字输出信号可用于各种设备的启停和开关控制。通过模块软件既可以把输出通道配置成电平信号输出，也可以配置成脉冲信号输出，且脉冲宽度可以设定。

三．主要技术指标
· 工作电压

  DC5V±5%， DC12V±5%、DC24V±5%

· 工作电流

  <50mA

· 网络
    
   协议
LonTalk

  通讯介质：CAT5 4UTP-51104双绞线（2对4芯）

  Service 网络安装

· 数字输入 
      12路 

· 数字输出

  12路

· 输入信号类型
  开关量输入：  无源信号

                                 有源信号：  DC5V、DC12V、DC24V                                                                                              

· 输出信号类型
  开关量输出：  DC24V，低电平有效；

· 环境要求

  工作温度： 0℃～70℃

湿度：<90%RH

 




  储存温度：- 40℃～85℃  
湿度：<95%RH
4． 工作原理

本模块有12个DI口和12DO口，可以完成12路数字信号的输入和输出12路数字信号。

所有的DI信号都经过输入选择电路和光耦。通过输入选择电路可以选择输入信号工作电平为24V、12V和5V，光耦用来保护神经元芯片。在面板上有12个LED用来指示DI信号电平，高电平时，对应的LED亮。DI0～DI3通过光耦直接输入到神经元芯片的IO0～IO3，编程时使用DIRECT IO对象，DI4～DI11信号经过光耦后进行并串转换，串行接到IO10，编程时要使用串行IO对象。

五．安装与接线
数据采集与控制模块LON-12DI12DO一般安装于专用模块控制箱内。控制模块由可以拔插的主体部分与底座构成：主体部分由数据采集与控制模块LON-12DI12DO组成；底座部分既可安装于标准DIN35mm导轨上，也可通过螺钉进行底部安装。用户可先将模块控制器底座安装就位，确认接线无误后，再插入模块主体。

DO输出信号的连接：




































 DO





 VDD





负载








模块LQICLON-12DI12DO






































采用LONWORKS现场总线技术与外界进行通讯，可与其他模块、组态软件等组成控制系统，具有网络布线简单、易于维护等特点。


