济南伦渠公司(LQIC)   销售热线:13075348421  总机:0531-88348421,  http://www.fucan.com  email: webmaster@fucan.com

LON-以太网转换器（豪华型）说明书
1． 产品型号：LQICLONTCP.05.0

2． 主要技术指标：
工作电压：工作电压：DC5V   电压范围：DC 4.8V～DC5.3V  

工作电流：≤200ｍA

通讯速率：300 bps～115.2 Kbps
使用环境：温    度： 0～+55℃

             相对湿度： ≤95%

3． 输入输出接口：本产品对外具有一组以太网接口（RJ45）、一个Lonworks接口和一个电源接口。可通过以太网实现Lonworks总线设备的高速远距离联网通讯。高效而简洁方便的联网操作方式，不但可以保证现有的硬件资源，更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置，就可以将现有的Lonworks总线设备立即联网。再者可以在Lonworks接口和以太网络界面之间轻易的执行双向透明数据传输。
1.有极性Lonworks总线接口：两线，“LONA”接Lonworks总线高电平，“LONB”接Lonworks总线低电平。

2.DC5V电源接入：“DC5V＋”接到直流5伏电源的正极，“GND”接到直流5伏电源的负极。若不能正常工作，请检查电源接线是否正确。

3. 以太网接口：10 Mbps, RJ45接口1个。  内建1.5 KV电磁隔离。
4． 特点：

1.简单易用的基于MAC搜索操作界面，可用于设置IP地址、RS485口参数等内置软件、硬件双重看门狗、可保证长期稳定运行。10Mbps以太网界面，支持Lonworks总线，可选RTS/CTS数据流控，全透明双向数据传输，保障最高限度的易用性和兼容性 支持TCP Server，TCP Client，UDP模式，可靠的系统核心适用于安全性和长期运行的系统应用。支持易用的WINDOWS DLL远程控制和管理 。
2.使用“LON-以太网转换器”可将Lonworks总线和以太网相连接。需要远距离传输时就转换成以太网，需要连接Lonworks总线通讯设备时就转换成Lonworks总线。
五．硬件安装方法：

本转换器采用WINDOWS应用程序crConfig通过网络配置参数，因此，客户计算机应安装网卡并配置好网络环境，如需连接多个转换器设备，则还需网络交换机。

1、如客户计算机已安装网卡并配置好网络环境，则省略本步骤。如尚未安装网卡，则应首先安装网卡并配置IP地址及子网掩码。客户的机器如未与其它计算机联网，则该机器的IP地址可任意配置：一般采用保留三类IP地址，即192.168.X.Y（注：同一局域网网中X均相同，Y任意，但不能重复），子网掩码为255.255.255.0。如该计算机已在局域网中，请遵循系统管理员的安排；

2、客户方的网络环境配置完后，可通过交叉网线连接客户机网卡的接口及转换器上的RJ45接口，或者都用直连网线接在网络交换机或HUB上；

3、LON接口可连接，也可以暂时不连接。
4、接通电源后即开始工作，连接过程至此完成。
六．软件功能：
本软件crConfig可工作于Window 95/98/ME/NT/2000/XP，可通过本软件对转换模块的参数进行设置： ARP,ICMP, IP, TCP, UDP等协议，提供UDP模式、TCP客户模式、TCP服务器等三种工作模式。高效的搜索配置,或Windows dll 动态配置。通过本软件设置联网模块的IP地址和相关参数后，多个模块就能通过以太网传输数据。
本转换器采用透明方式传输数据，用户可以采用任何通讯协议，不用更改原有程序即可实现网络通讯。采用WINDOWS应用程序crConfig通过网络配置参数，其初始界面如下图：

[image: image1.jpg]PR : FHTPHBAE © T T T
M R | |
B : R B

i
B i
[ o 7 a
imEEL e — |
E il € e 85
AT © SRS ¢ € e Ep

[re2. 1660, =T
5] me | #EW | B )





各按钮功能说明如下：
[image: image2.png]BI Q)



 搜索连接在网络中的转换器，结果显示在物理地址列表框中。选中某一物理地址后可以读取或设置该转换器的参数。

[image: image3.png]


 读取转换器的当前设置。默认读取物理地址编辑框对应转换器的参数，也可在物理地址列表中选取相应的转换器读取。

[image: image4.png]


 当选中物理地址列表框中转换器时，其变为有效。用户可以在相应框中输入想要配置的参数，按此按钮将写入转换器中。
[image: image5.png]


 关闭crConfig，也可以按ESC键关闭。
注意：更改物理地址会导致复位网络连接，须等待一个相对较长的时间才可以操作。
配置步骤如下：
1、正确安装连接转换器，运行crConfig程序，按[搜寻]按钮，软件找到转换器后将其物理地址显示在物理地址列表框中。如下图所示：

[image: image6.jpg]PR : FHTPHBAE © T T T
M R | |
B : R B

i
B i
[ o 7 a
imEEL e — |
E il € e 85
AT © SRS ¢ € e Ep

[re2. 1660, =T
5] me | #EW | B )





2、选中要配置转换器的物理地址后，界面其他部分变为有效。此时可以读取和设置转换器配置，可以重新读回相应转换器参数以确认更改有效。
3、设置完后，可以在DOS窗口中用PING测试其可到达性。
注意：电脑要和转换器在同一局域网内。
如下图所示：

[image: image7.png]+\Oping 192.168.8.7 -1 1472

192.168.0.7
192.168.0.7
192.168.0.7
192.168.0.7:

ing statistics for 192.168.8.7
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost =

Approxinate round trip times in milli-seconds:
Mininum = 45ns, Maximum = 45ms, Average

IS





分别配置两台转换器，分别将其远程IP地址设为对方IP地址，本地端口和远程端口分别交换设置，即对方的远程端口为本机的本地端口，对方的本地端口为本机的远程端口，其他按需要设置。将两台转换器用交叉网线相连（也可分别和交换机或HUB的不同端口相连），LON口接各自LON口，接通电源，即可建立通讯。











































































RS232总线、RS485总线、CAN总线、Lonworks总线、TTL电平、USB信号、光纤、无线、以太网、电力载波等, 相互之间可随意转换！


